## List1
R. br. | OPISNA STAVKA | Jed. mj. | Količina | Jed. cijena | Ukupno
E.1. | ELEKTRO MATERIJAL - SVJETILJKE
ZAJEDNIČI OPIS SVJETILJKI
Dobava LED svjetiljki za uličnu rasvjetu sa minimalnim ili boljim karakteristikama od slijedećih:
Kućište od tlačno lijevanog aluminija otporno na koroziju. Priložiti dokaz antikorozivnosti materijala kućišta. IP66, IK09 zaštita svjetiljke, klasa izolacije I. Sustav raspršivanja svjetlosti pojedinačnim optičkim visokopropusnim lećama i dodijeljenim LED diodama radi zadržavanja jednolikosti rasvjetljenosti površine pri režimu rada pojedinačnih LED dioda. Izmjenjivi sustav leća i dioda u postojećem kućištu svjetiljke.Temperatura svjetlosti: 3000K. Ponuditelj treba dostaviti izjavu od proizvođača LED diodi/ploče o dostupnosti rezervnih diijelova ove vrste u slijedećih 5 godina za ovu ponudu. Pokrov optičkog dijela svjetiljke od kaljenog stakla sa mogućnošću izmjene pokrova na svjetiljci. Napajanje treba biti jednog od svjetskih proizvođača: Philips, Osram, ili po svim parametrima navedenih na napajanju dokazano jednakovrijedno. Ponuditelj treba dobaviti izjavu od proizvođača napajanja o dostupnosti rezervnih diijelova napajanja ove vrste u slijedećih 7 godina za ovu ponudu.
Asimetrična raspodjela svjetlosti. Regulabilna predspojna naprava LED svjetiljke sa samostalnom automatskom višestupanjskom programibilnom regulacijom svjetlosnog toka minimalne uštede 50%, mogućnost podešavanja 5 nivoa osvijetljenosti i broja perioda tijekom jednog ciklusa. Iindeks uzvrata boje minimalno 70 životni vijek minimalno 100000 sati pri L80B10 radna temperatura od min. -25°C do +50°C Napon: 230 VAC +- 10% Ugrađena prenaponska zaštita svjetiljke 10 kV Ugrađena temperaturna zaštita napajanja svjetiljke od pregrijavanja i pregaranja. Ugrađen sustav CLO, konstantan svjetlosni tok tijekom životnog vijeka svjetiljke. Inox stezaljke, opruge, vijci na svjetiljki i vijci pričvršćenja svjetiljke na stup. Maksimalna masa svjetiljke 6.3 kg Svjetiljka isporučena sa spojnim kabelom od min. 8m Garancija minimalno 5 godina
Dostaviti certifikat proizvođača rasvjete ISO 9001. i ISO 14001 Dostaviti CE Izjavu o sukladnosti za nuđene svjetiljke. Boja svjetiljke siva Montaža na vrh stupa promjera 60 mm Pokretni kut vrha svjetiljke 0˚/±5˚/±10˚/±15˚
1. | Snaga 25W Minimalni izlazni svjetlosni tok iz svjetiljke 3170 lm Minimalna efikasnost svjetiljke 115 lm/W Kaljeno staklo 5 mm Idex reprodukcija boja ≥70 | kom | 40 |  | 0
2. | Snaga 35W Minimalni izlazni svjetlosni tok iz svjetiljke 4465 lm Minimalna efikasnost svjetiljke 127 lm/W Kaljeno staklo 5 mm Idex reprodukcija boja ≥70 | kom | 6 |  | 0
3. | Snaga 75W Minimalni izlazni svjetlosni tok iz svjetiljke 9346 lm Minimalna efikasnost svjetiljke 122 lm/W Kaljeno staklo 5 mm Idex reprodukcija boja ≥70 | kom | 20 |  | 0
| Ukupno |  |  |  | 0
Iznos PDV-a
Ukupno s PDV-om